Приложение  1

к постановлению

главы Аскизского района

от 09.09.2022г  № 648-п

Схема

теплоснабжения

села Бельтирское

АСКИЗСКОГО района

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Бискамжинский поссовет……………...………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………...7

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………......9

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………...……10

Раздел  5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………………………………………………................…………………14

Раздел  6. Перспективные топливные балансы………………………………..15

Раздел  7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………….15

Раздел  8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………16

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………….…………………………………………….……….17

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………..........17

Схема теплоснабжения с.Бельтирское

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия.

  - Существующее состояние.

с.Бельтирское расположено в южной  части Республики Хакасия.

Территория села составляет 18,97    кв. км. численность постоянно проживающего населения – 4,6 тыс. человек.

Теплоснабжение  общественной застройки на территории                    села Бельтирское осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе, либо автономными котельными.   Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории муниципального образования Бельтирского сельсовета  осуществляет организация МКП «Аскизкий ТЭК»

На обслуживании предприятия находятся 1 котельная.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная, Республика Хакасия, Аскизский район, с.Бельтирское, ул. Вокзальная,34Б | Потребители: | 1190 | 0 | 1190 | МКП «Аскизкий ТЭК» |
|  |  | Аскизская Центральная библиотека им.Кильчичакова |  |  |  |  |
|  |  | МБДОУ детский сад "Василек" |  |  |  |  |
|  |  | МБДОУ детский сад "Колокольчик" |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "Управление культуры администрации Аскизского р-на" |  |  |  |  |
|  |  | МБОУ Лесоперевалочная СОШ-2 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Бельтирского сельсовета |  |  |  |  |
|  |  | МКУК "Бельтирский СДКД" |  |  |  |  |
|  |  | ГБУ РХ "Бельтырский психоневрологический интернат" |  |  |  |  |
|  |  | ФГУП «Почта России» |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом, ул. Вокзальная,34А-1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом, ул. Вокзальная,34Б-1,2 |  |  |  |  |
| Всего |  | 1190 | 0 | 1190 |  |

1.2.  Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Бельтирский  сельсовет.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2021г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 315,2 | 315,2 | 315,2 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 100 | 50,00 | 50,00 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности).

| Наименование котельной | Годовая нагрузка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление |
| Аскизская Центральная библиотека им.Кильчичакова | 63,5 |
| МБДОУ детский сад "Василек" | 176,03 |
| МБДОУ детский сад "Колокольчик" | 130,13 |
| МКУ "Управление культуры администрации Аскизского района" | 160,57 |
| МБОУ Лесоперевалочная СОШ-2 | 727,62 |
| Администрация Бельтирского сельсовета | 268,35 |
| МКУК "Бельтирский СДКД" | 376,88 |
| ГБУ РХ "Бельтырский психоневрологический интернат" | 267,22 |
| ФГУП «Почта России» | 11,31 |
| ПАО «Ростелеком | 6,37 |
| Жилой дом, ул. Вокзальная,34А-1,2 | 37,66 |
| Жилой дом, ул. Вокзальная,34Б-1,2 | 24,36 |
| Итого: | 2250,0 |

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  |  |  |  | отопление |  |
| 1 | Котельная № 1 | Аскизская Центральная библиотека им.Кильчичакова | 821 | 63,5 |  |
|  |  | МБДОУ детский сад "Василек" | 2515 | 176,03 |  |
|  |  | МБДОУ детский сад "Колокольчик" | 2230 | 130,13 |  |
|  |  | МКУ "Управление культуры администрации Аскизского р-на" | 2289 | 160,57 |  |
|  |  | МБОУ Лесоперевалочная СОШ-2 | 13364 | 727,62 |  |
|  |  | Администрация Бельтирского сельсовета | 2111 | 268,35 |  |
|  |  | МКУК "Бельтирский СДКД" | 6214 | 376,88 |  |
|  |  | ГБУ РХ "Бельтырский психоневрологический интернат" | 4294 | 267,22 |  |
|  |  | ФГУП «Почта России» | 166 | 11,31 |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком | 83 | 6,37 |  |
|  |  | Жилой дом, ул. Вокзальная,34А-1,2 | 313 | 37,66 |  |
|  |  | Жилой дом, ул. Вокзальная,34Б-1,2 | 363 | 24,36 |  |
|  |  | итого по котельной |  | 2250,0 |  |

Учитывая, что планом Бельтирского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| 809 | 420 | 0 | 185 |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с.Бельтирское ул. Вокзальная,34Б | 2,36 | В работе |

Крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

МКП «Аскизкий ТЭК»  является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения  Бельтирскеого  муниципального   образования не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не  газифицирован. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 4,2 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 0,023 | 0,023 |
| Всего: | 0,023 | 0,023 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 1 | 2,36 | 2,250 | 0 |

2.7. Значения по передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 195,2 | 638,0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что планами муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих источников.  Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Для подключения ПКУ-1.0 необходима установка врезок.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 | - | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 12 000 | - снижение затрат на топливо и ремонтные работы на теплосетях |
| 2 | Реконструкция котельной № 1 |  | 1 200 | - | - | 1 200 | -снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети |
|  | - замена котла № 2 |  | 1 200 | - | - | 1 200 |  |
| 3 | Устройство закрыто-независимой системы теплоснабжения котельной № 1 | - | - | - | - | - | -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией -сокращение потерь теплоэнергии в сетях |
|  | Итого: |  | 3 200 | 5 000- | 5 000 | 13 200 |  |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство закрыто-независимой системы теплоснабжения котельной № 1 | 1 | -стабильное обеспечение потребителей теплоэнергией -сокращение потерь теплоэнергии в сетях |
| 2. | Замена котла № 2 | 1 | -снижение затрат на ремонтные работы котлов |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с планом  муниципального образования  меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что планом муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ТВС-8 КВр-0,63 КВр-1,16 | 1 1 1 | 2005 2019 2020 | 0,57 0,63 1,16 |  |
|  | Всего: |  | 3 |  | 2,36 |  |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2022 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| + 8 | 35 | 30 |
| + 6 | 35-36 | 30-31 |
| + 2 | 38-40 | 33-35 |
| 0 | 40-42 | 35-37 |
| - 2 | 42-44 | 37-39 |
| - 4 | 44-46 | 39-41 |
| - 6 | 46-48 | 41-43 |
| - 8 | 48-50 | 43-45 |
| - 10 | 52-54 | 47-49 |
| - 12 | 54-56 | 49-51 |
| - 14 | 56-58 | 51-53 |
| - 16 | 58-60 | 53-55 |
| - 18 | 60-62 | 55-57 |
| - 20 | 62-64 | 57-59 |
| - 22 | 64-66 | 59-61 |
| - 24 | 66-68 | 61-63 |
| - 26 | 68-70 | 63-65 |
| - 28 | 70-72 | 65-67 |
| - 30 | 72-74 | 67-69 |
| - 32 | 74-76 | 69-71 |
| - 34 | 76-78 | 71-73 |
| - 36 | 78-80 | 73-75 |
| - 38 | 80-82 | 75-77 |
| - 40 | 82-84 | 77-79 |
| - 42 | 84-86 | 79-81 |
| - 44 | 86-88 | 81-83 |
| - 48 | 88-90 | 83-85 |
| - 50 | 90-92 | 85-87 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 2,36 | 2,36 |
|  | Всего: | 2,36 | 2,36 |

Учитывая, что вторая очередь Генеральных планов муниципального образования Бискамжинский поссовет рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что планами  муниципального образования  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что планами муниципального образования не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что планами поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей | 975,0 | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1.1 | теплотрасса котельной № 1 | 975,0 | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Уголь | 780,0 | уголь | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов сельских поселений, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Аскизского муниципального района.

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  рп Бискамжа осуществляет МКП «Аскизский ТЭК»

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить МКП «Аскизский ТЭК»

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МКП «Аскизский ТЭК»» охватывает меньшую часть территории Бельтирского поселения Аскизского района, так как она осуществляет теплоснабжение  социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с.Бельтирское.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, ул. Вокзальная,34Б | 2,36 | 2,250 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории муниципального образования Бельтирского сельсовета нет бесхозяйных тепловых сетей.